## X1
Количествено - стойностна сметка
Обект: Преустройство и основен ремонт на лаборатории Х1 на Факултет по химия и фармация към СУ - „Св. Климент Охридски“, бул. „Джеймс Баучър“ 1, гр. София
Лаборатория X1
№ по ред |  | ед. мярка | к-во | Стойност без ДДС | Стойност с ДДС
I | Демонтажи АС, ВиК Електро част чертеж - съществуващо положение
I.1 | код 17 04 Метални отпадъци
1 | Изнасяне на старо обзавеждане, рамки столове и маси, метални профили | куб.м | 1.8
2 | Демонтаж прозорец към английски двор - южна стена | бр. | 1
3 | Демонтаж врата към инсталационна шахта - източна стена | бр. | 1
4 | Демонтаж на външна решетка и метален капак английски двор - източна стена | бр. | 1
5 | Демонтаж врата към английски двор - източна стена | бр. | 1
6 | Демонтаж на метални тръби ф 12 см | м | 8
7 | Демонтаж стелажи по стена | куб.м | 0.6
8 | Демонтаж на смесителнa батерия на мивкa | бр. | 1
9 | Демонтаж на поцинковани тръби ф 1/2", включително фитинги и арматури | м | 3
10 | Затапване на съществуващи водопроводни връзки | бр. | 2
11 | Демонтаж на метална мивкa | бр. | 1
12 | Хоризонтален и вертикален пренос строителни отпадъци на 100м | куб.м | 3
13 | Натоварване на отпадъци на транспорт | куб.м | 3
14 | Извозване на отпадъци на разтоварище | куб.м | 3
15 | Tакса за депониране на отпадъци | куб.м | 3
I.2 | код 17 01 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия
1 | Разкъртване бетонови настилки и бордове на англ. двор | куб.м | 4
2 | Демонтаж на бетонови капаци на шахти при вх. врата | куб.м | 0.4
3 | Демонтаж др. Бетонови елементи | куб.м | 1
4 | Демонтаж фаяснови плочки по стени, вкл. изчукване до здрава основа(ако не се изгражда предстенна обшивка) | кв.м | 2
5 | Разкъртване варова мазилка в компрометираните зони | м2 | 30
6 | Хоризонтален и вертикален пренос строителни отпадъци на 100м | куб.м | 6
7 | Натоварване на отпадъци на транспорт | куб.м | 6
8 | Извозване на отпадъци на разтоварище | куб.м | 6
9 | Tакса за депониране на отпадъци | куб.м | 6
I.3 | код 17 02 Дървесен материал, стъкло и пластмаса
1 | Изнасяне на обзавеждане и отпадъци | куб.м | 8
2 | Демонтаж входна врата | бр | 1
3 | Демонтаж на РVC тръби ф 50, включително фасонни части | м | 3
4 | Хоризонтален и вертикален пренос строителни отпадъци на 100м | куб.м | 8
5 | Натоварване на отпадъци на транспорт | куб.м | 8
6 | Извозване на отпадъци на разтоварище | куб.м | 8
7 | Tакса за депониране на отпадъци | куб.м | 8
I.4 | код 17 09 Друди отпадъци от строителство и събаряне
1 | Демонтаж на съществуващо РТ | бр. | 1
2 | Демонтаж на съществуващ монофазен контакт (за скрит монтаж, за открит монтаж, единичен, двоен и т.н) | бр. | 10
3 | Демонтаж на съществуващ трифазен контакт | бр. | 1
4 | Демонтаж на съществуващи единични контакти за открит монтаж изведени над лабораторните маси | бр. | 16
5 | Демонтаж на открито положени кабели | м. | 10
6 | Демонтаж на скрито положени кабели и тръби(на местата, където съществуващото трасе се използва за полагането на новите кабели, проводници, тръби) | м. | 100
7 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 4
8 | Демонтаж на съществуващи ключове за управление на осветлението | бр. | 2
9 | Демонтаж на съществуващи скрито положени кабели, проводници, тръби (на местата, където съществуващото трасе се използва за полагането на новите кабели, проводници, тръби) | м. | 25
10 | Хоризонтален и вертикален пренос строителни отпадъци на 100м | куб.м | 0.6
11 | Натоварване на отпадъци на транспорт | куб.м | 0.6
12 | Извозване на отпадъци на разтоварище | куб.м | 0.6
13 | Tакса за депониране на отпадъци | куб.м | 0.6
14 | Доставка, монтаж и демонтаж на малко рамково скеле | кв.м | 10
15 | Изстъргване на стени и тавани до здрава основа | кв.м | 125
16 | Изкоп около външни стени | куб.м | 45
II | Монтажи АС част
1 | Ревизия и подмяна на изолация - тръби по тавана | л.м | 32
2 | Доставка и монтаж на метална входна врата по спесификация 100х210 см | бр | 1
3 | Доставка и монтаж на прозорец към английски двор- по спесификация 96х75см | кв.м | 4
4 | Зазиждане на отвор към инсталационна шахта - източна стена | кв.м | 2
5 | Доставка и полагане на изравнителна цименто пясъчна замазка, дебелина 4-6см, вкл. грундиране на основата | кв.м | 48
6 | Доставка и монтаж на ревизионни капаци на пода от ламарина над комуникационно трасе при входна врата с борд 5мм за полагане на PVC настилка по спесификация | кв.м | 2
7 | Доставка и полагане на , хидроизолационна и топлоизолационна система около външни стени (тип -геотекстил - PVC хидроизолация за основи, геотекстил, твърд пенополистирол -5см ), включително изграждане на защитна стена от стоманобетон -15см при основите - 18 л.м H 300см | кв.м | 54
8 | Доставка и монтаж на светлинна шахта с решетка, елемент за увеличаване на строителната височина, профил от поцинкована стомана, тяло на светлинната шахта и водоприемник за вертикално заустване, габарити 150x100x70 | бр | 1
9 | Доставка и монтаж на дренажна система или отводнителна система улеи от полимербетон и решетка от чугун, композитен материал, неръждаема или поцинкована стомана | л.м | 8
10 | Ревизия и подмяна на водосточна тръба и връзка към съществуваща дъждовна канализация. | л.м | 10
11 | Изграждане на предстенна обшивка от хидрофобен гипсокартон по северна стена в ниша на собствена конструкция с изравнителна лента и шпакловка по фуги до гладка повърхност, готова за боядисване | кв.м | 11
12 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван, пана от минерал-фазерни с прав борд, размер на паното 1200х600х14мм. Влагоустойчивост 90%. | кв.м | 5
13 | Доставка и полагане на фина гипсова шпакловка по стени, вкл. грундиране, съобразно състоянието на основата | кв.м | 78
14 | Доставка и полагане на фина гипсова шпакловка по тавани, вкл. грундиране на основата, | кв.м | 48
15 | Доставка и полагане на латекс по стени и тавани трикратно, вкл. грундиране на основата, (цвят бял) | кв.м | 72
16 | Доставка и полагане на латекс по стени и тавани трикратно, вкл. грундиране на основата, ( цвят жълт ) | кв.м | 58
17 | Доставка и полагане на латекс по стени зад тръби трикратно, вкл. грундиране на основата, (цвят тъмно сив) | кв.м | 4
18 | Доставка и полагане на саморазливна шпакловка върху изравнителна замазка | кв.м | 48
19 | Доставка и монтаж на хомогенна PVC настилка с антибактериално защитно покритие, устойчиво на износване и въздействие на хим.вещества - светло сив - спецификация - чертеж настилки | кв.м | 30
20 | Доставка и монтаж на хомогенна PVC настилка с антибактериално защитно покритие, устойчиво на износване и въздействие на хим.вещества - жълт - спецификация - чертеж настилки | кв.м | 22
21 | Доставка и монтаж на мек PVC цокъл, височина 5 см, RAL 7011 - чертеж настилки | л.м | 29
22 | Подова лайсна за монтаж при входна врата | л.м | 1
IV | ОВК
ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ с рекуперация
Доставка и монтаж на:
1 | Нагнетателна вентилационна решетка за монтаж на кръгъл въздуховод с размери 625x125мм, Aeff=0,037m², вкл. индивидуално регулируеми хоризонтални ламели и регулираща секция | бр. | 2
2 | Смукателна вентилационна решетка за монтаж на кръгъл въздуховод с размери 625x125мм, Aeff=0,037m², вкл. индивидуално регулируеми хоризонтални ламели и регулираща секция | бр. | 1
3 | Електронагревател с мощност 3kW/230V/13A за монтаж на кръгъл въздуховод с присъединителен размер ∅200мм, DP=18Pa (при 360m³/h) | бр. | 1
4 | Канален шумозаглушител за монтаж на кръгъл въздуховод с присъединителен размер ∅200mm и дължина 1000mm | бр. | 2
5 | Рекуперативен блок: - Дебит - 360m³/h, максимален свободен напор 100Ра; - к.п.д. - до 80% - необходим свободен напор при 360m³/h - засмукване / нагнетяване - 63Pa /60Pa (при чист филтър); - три скорости на вентилатора - вграден филтър - автоматичен байпас; - дистанционно кабелно управление, вкл. управляване на електрически нагревател поз.v3 след рекуператора; примерен модел : GREE / модел FHBQ D3,5-K или подобен | бр. | 1
6 | Канален филтър за монтаж на кръгъл въздуховод с присъединителен размер ∅200mm, клас на филтрация G3/89%, DP=25Pa (чист филтър, при 360m³/h) | бр. | 1
7 | Кръгла гравитационна клапа за канален мотаж, присъединителен размер ф200мм, DP=6Pa (при 360m³/h) | бр. | 2
8 | Кръгла алуминиева фасадна решетка с неподвижни ламели, присъединителен размер ∅250мм, DPin/out=23/26Pa (при 360m³/h) | бр. | 2
9 | Спировъздуховод ф200, вкл. фитинги | м.л. | 8
10 | Спировъздуховод ф250, вкл. фитинги | м.л. | 6
11 | Изолиране на въздуховод ф200 с два пласта по 25мм листова самозалепваща изолация от микропореста гума със затворена клетъчна структура с алуминиево фолио Armaflex Duct EA-L, λ=0,036W/m.K | м2 | 1.5
12 | Крепежни елементи - крепежни скоби, вкл. дюбел за бетон, шпилка М8 | к-т | 1
13 | Помощни материали | к-т | 1
14 | Доставка и прокарване на кабел за дистанционно кабелно управление, вкл. предпазен шлаух (размера и вида на кабела да се съгласува с производителя на рекуператора) | м.л. | 9
15 | Наладка на инсталацията, с измерване на дебитите излизащи през решетките и съставяне на протокол | бр. | 1
16 | Отвеждане на конденз от рекуператора, вкл. тръбна мрежа (по преценка след оглед на място и разкриване на скритите работи) | к-т | 1
17 | Гъвкав маншет за уплътняване на кръгъл въздуховод ф250мм към капакa на anглийски двор - за предпазване от навлизане на вода /примерен модел Dektite / DFE 107B / (по преценка след оглед на място и разкриване на скритите работи) | бр. | 2
18 | Въздухонепропусклива лента за уплътняване на изолацията към стената и пяна | к-т | 1
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. | Част КиП и А не е разработена в проекта, всички заложени в проекта съоръжения са комплект с управление.
2. | Управлението на рекуператора ще става от дистанционно кабелно управление разположено при входа на помещението, до ключа за осветлението. Кабелът за дистанционното управление на рекуператора се прокарва по тавана успоредно на въздуховода.
3. | Цвета на фасадната решетка да се съгласува с част Архитектура
4. | Фасадните решетки , могат да бъдат заменени при изпълнение с фасадни решетки с друга форма, но със същото светло сечение и загуби на налягане в тях
5. | След оглед на място и съгласуване с архитекта да се прецени начина на хидроизолация на излизането на въздуховодите през шахтата
6. | Комплекта крепежни елементи, включва всички крепежни елементи за съответната инсталация
7. | Въздуховодът за засмукване на пресен въздух (преди рекуператора), филтъра и въздуховодът за изхвърляне на отработен въздух (след рекуператора) в участъка си в машинното ще се изолират с два пласта по 25мм листова самозалепваща изолация от микропореста гума със затворена клетъчна структура с алуминиево фолио Armaflex Duct EA-L, λ=0,036W/m.K, обща дебелина на изолацията 50мм. Изолацията трябва да се изпълни прецизно и плътно, без пробиви и скъсвания в алуминиевото фолио, за да се избегне конденз по въздуховодите
8. | При преминаване на въздуховодите през капака на английския двор, същите да се хидроизлират като начина на хидроизлация да се реши след оглед на място и съгласуване с архитекта
9. | При преминаването на въздуховодите през външната стена към английския двор се препоръчва отворът през който преминават да бъде уплътнен с пяна, а въздуховодите облепени за въздухонепроницаемост с алуминиева лепенка.
10. | Цитираните модели съоръжения са примерни и имат за цел да ориентират фирмата изпълнител при оферирането.
11. | Фирмата предлагаща оферта за обекта може да допълни позиции, които прецени че са необходими по нейно усмотрение за изграждане на инсталацията и прецизната й работа
V | ВиК
V.1 | Монтаж В и К част
А. | Водопровод
1 | Разкъртване на мазилка, тухлен зид за улей 5/5 см за полагане на водопровод, вкл. подмазване | м | 8
2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN16 – студена вода | м | 4
3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 20 – топла вода | м | 4
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби PN 20 – топла вода | м | 4
5 | Доставка и монтаж на шлаух | м | 4
6 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф 1/2" | бр. | 3
7 | Бойлер Eldom WH10046BR, Обем 100 л, Мощност 3 kW, Емайлиран | бр. | 1
8 | Полагане на топлоизолация на тръби тип "Изогоматерм” с дебелина 6мм | л.м | 16
9 | Скоби за укрепване на тръбопроводи | бр. | 18
10 | Връзка нов и съществуващ водопровод | бр. | 1
11 | Връзки бойлер батерия на мивка | бр. | 4
12 | Изпитване на водопровода |  | 8
Б. | КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж PVC тръби ф 50 | м | 4
2 | Доставка и монтаж PVC разклонител ф 50/50 | бр. | 3
3 | Доставка и монтаж PVC колена ф 50 | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж PVC дъги ф 50 | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж PVC РО ф 50 | бр. | 1
6 | Връзка нов и съществуващ канал | бр. | 1
7 | Скоби за укрепване на канализация от PVC тръби | бр. | 4
8 | Изпитване на канализация | м | 4
V | Електро инсталация
V.1 | Осветителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на осветително тяло, L=1800mm, с LED 42W Светодиоден (LED)осветител | бр. | 10
2 | Доставка и монтаж на ключ електрически | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на ключ електрически, сериен | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 3
5 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр. | 3
6 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1,5мм² | м. | 50
7 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø 16мм | м. | 50
8 | Направа и запълване на улей в стена/таван за полагане на гофрирани тръби | м. | 20
9 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 2
10 | Демонтаж на съществуващи ключове за управление на осветлението | бр. | 1
11 | Демонтаж на съществуващи открито положени кабели и проводници | м. | 30
12 | Демонтаж на съществуващи скрито положени кабели, проводници, тръби (на местата, където съществуващото трасе се използва за полагането на новите кабели, проводници, тръби) | м. | 10
V.2 | Силова инсталация
1 | Демонтаж на съществуващ монофазен контакт (за скрит монтаж, за открит монтаж, единичен, двоен и т.н) | бр. | 2
2 | Демонтаж на съществуваща разклонителна кутия за открит монтаж | бр. | 1
3 | Демонтаж на открито положени кабели | м. | 20
4 | Демонтаж на скрито положени кабели и тръби(на местата, където съществуващото трасе се използва за полагането на новите кабели, проводници, тръби) | м. | 10
5 | Доставка и монтаж на разпределително табло Х1 - РТХ1 /по схема/ | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на контакт монофазен | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на контакт монофазен, двоен, за скрит монтаж | бр. | 16
8 | Доставка и монтаж на двоен контакт през стабилизатор на напрежение 1000VA, 500W , 230V | бр. | 6
9 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 10
10 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр. | 33
11 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2,5мм² | м. | 150
12 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x4мм² | м. | 15
13 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x10мм² | м. | 20
14 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø23мм | м. | 165
15 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø29мм | м. | 20
16 | Направа и запълване на улей в стена/таван за полагане на гофрирани тръби | м. | 90
V.3 | Слаботокова инсталация
| Доставка и монтаж на камери за видеонаблюдение | бр. | 3
1 | Доставка и монтаж на слаботокова кутия, метална (комплект с активно и пасивно оборудване) | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на двойна комуникационна розетка RJ 45 | бр. | 4
3 | Доставка и изтегляне на кабел FTP Cat.5e | м. | 70
4 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2,5мм² | м. | 2
5 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø16мм | м. | 70
6 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø23мм | м. | 2
V.4 | Общо за обекта
1 | Измервания и изготвяне на протоколи от лицензирана фирма | к-т | 1
Обща стойност